附件1
兰泽居消防验收反馈意见

消防控制室内杂物堆积，操作与检修距离不符合规范要求。

火灾自动报警系统设计规范 GB50116
3.4.8 消防控制室内设备的布置应符合下列规定：
   1 设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于 1.5m；双列布置时不应小于 2m。
   2 在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 3m。
   3 设备面盘后的维修距离不宜小于 1m。
   4 设备面盘的排列长度大于 4m 时，其两端应设置宽度不小于 1m 的通道。

注明：消防控制室未设置乙级防火门，火灾自动报警主机故障。

综合楼到地下室未设置防火分隔。
 建筑设计防火规范 GB50016-2014
6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
    除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯间，应符合下列规定：
    3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。

注明：未整改。
厨房未设置乙级防火门。

 建筑设计防火规范 GB50016-2014
6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔，墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗，确有困难时，可采用防火卷帘，但应符合本规范第6.5.3条的规定：

5 除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房；

注明：已整改，但防火门缺闭门器、顺序器。
喷淋及消火栓系统无法稳压。
注明：未整改。
消防管道压力表与水泵控制柜压力读数不一致。
注明：未整改。
柴油发电机未将烟排到室外，不具备使用功能。
 民用建筑电气设计标准 GB51348
6.1.2 自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的机房设计应符合下列规定：
1 机房宜布置在建筑的首层、地下室、裙房屋面。当地下室为三层及以上时，不宜设置在最底层，并靠近变电所设置。机房宜靠建筑外墙布置，应有通风、防潮、机组的排烟、消声和减振等措施并满足环保要求。

注明：未整改。
地下室防火卷帘故障，无法降落。
注明：未整改。
地下联动：消防防排烟风机未启动、防火阀未开启、总线盘无切电风阀反馈信息。切电后门禁未断开。
 火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166
  4.21.2 应根据系统联动控制逻辑设计文件的规定，对火灾警报、消防应急广播系统、用于防火分隔的防火卷帘系统、防火门监控系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、电梯和非消防电源等自动消防系统的整体联动控制功能进行检查并记录，系统整体联动控制功能应符合下列规定：
    1 应使报警区域内符合火灾警报、消防应急广播系统，防火卷帘系统，防火门监控系统，防烟排烟系统，消防应急照明和疏散指示系统，电梯和非消防电源等相关系统联动触发条件的火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号；
    2 消防联动控制器应发出控制火灾警报、消防应急广播系统，防火卷帘系统，防火门监控系统，防烟排烟系统，消防应急照明和疏散指示系统，电梯和非消防电源等相关系统动作的启动信号，点亮启动指示灯；

注明：未整改。
地下室通向单元未设防火门。
建筑设计防火规范 GB50016-2014
6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
    除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯间，应符合下列规定：
    3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。

注明：未整改。
10、地下室通向地面楼梯、墙体、门耐火等级不符合规范要求。
建筑设计防火规范 GB50016-2014
6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外，建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
    除住宅建筑套内的自用楼梯外，地下或半地下建筑（室）的疏散楼梯间，应符合下列规定：
    3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间，确需共用楼梯间时，应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔，并应设置明显的标志。

注明：未整改。
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24小项需要整改的问题
