附件2
	兰泽居住宅小区B区消防整改工程量清单

	一、拆除工程
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	楼梯口拆除
	拆除现有楼梯口混凝土楼板，依据整改方案施工；垃圾外运，运距自行考虑
	7
	立方米

	2
	楼梯拆除
	拆除现有部分楼梯，依据现场情况确定；垃圾外运，运距自行考虑
	2
	立方米

	3
	玻璃房拆除
	拆除现有玻璃房；垃圾外运，运距自行考虑
	160
	平方米

	二、结构工程
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	地梁砼浇筑、钢筋、模板
	户外扩建部分开挖至楼板，浇筑C30混凝土地梁，200×400，φ8@100/200（2），2φ18；2φ18。
	3
	立方米

	2
	楼梯砼浇筑、钢筋、模板
	新浇筑楼梯，#14钢筋双层双向；楼板底层φ14@150；楼板面层φ14@200。
	18
	平方米

	3
	修补防水
	地梁处国标4mm厚SBS改性沥青防水卷材2层
	18
	平米

	4
	墙体砌筑
	390×190×190mm陶粒砖砌筑，双面抹灰挂网，底层1：3水泥砂浆；面层1：2.5水泥砂浆；宽4米×长5米×高3米，根据现场情况适当变更长宽比例尺寸。
	120
	平方米

	5
	地面垫层
	新建出口地面10cm，1：3水泥砂浆素灰垫层
	50
	平方米

	三、墙面工程
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	轻钢龙骨墙面基层
	轻钢龙骨，中距竖60mm、横1500mm以内
	212
	平方米

	2
	石膏板墙面面层
	9.5mm纸面石膏板封面
	424
	平方米

	3
	干挂岩棉板保温
	楼梯间石膏板隔墙内挂厚度100mm，岩棉板保温隔音层
	212
	平方米

	4
	聚苯乙烯板保温
	新建外出口墙面粘贴厚度100mm，阻燃苯板，苯板钉固定，三胶两网
	120
	平方米

	5
	墙面抹灰（外墙）
	14mm底层+6mm面层水泥砂浆
	240
	平方米

	6
	批刮腻子（室内）
	新建出口及石膏板面层腻子粉两遍打磨平整，接缝处10cm嵌缝石膏及嵌缝带搭接处理
	664
	平方米

	7
	乳胶漆（室内）
	多乐士乳胶漆一底两面
	424
	平方米

	8
	外墙批刮耐水腻子
	外墙专用耐水腻子
	120
	平方米

	9
	外墙真石漆
	喷涂仿原建筑颜色真石漆，颜色现场确定
	120
	平方米

	四、天棚工程
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	矿棉板天棚
	20×40×1.2mm方管骨架焊接加固，下方安装T型烤漆龙骨，泰山三防矿棉板（规格600×600mm）
	48
	平方米

	
	
	
	

	五、屋面工程
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	彩钢夹芯板屋面
	10cm厚耐火复合板屋面，40×60×2.0mm方管骨架焊接，间距500mm
	52
	平方米

	六、门窗工程
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	塑钢窗安装
	80系1.4mm国标铝材，5mm三玻铝塑铝窗，平开式
	85
	平方米

	2
	钢质防火门安装
	门框：优质镀锌冷轧钢板，厚度 ≥1.2mm
	180
	平方米

	
	
	门扇面板：镀锌冷轧钢板，厚度 ≥0.8mm
	
	

	
	
	填充材料：防火板（珍珠岩/蛭石）或发泡门芯板，密度 ≥330kg/m³
	
	

	
	
	门扇厚度：≥50mm
	
	

	
	
	含整体安装调整及辅材
	
	

	3
	原防盗门拆除及搬运
	原有防盗门拆除，更换上述防火门，原有防盗门搬离至库房，运距约1000m
	13
	樘

	4
	修补门口
	1:2水泥砂浆修补破损面，腻子粉批刮罩面
	70.2
	米

	七、电气及消防工程
	
	
	

	（一）火灾自动报警系统
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	自动报警系统调试
	500点以内火灾报警控制器调试，含探测器、模块、手报、声光警报器等全系统联动调试
	1
	项

	2
	感烟探测器
	含底座安装、接线、地址编码设置，品牌型号：尼特9101
	56
	个

	3
	感温探测器
	含底座安装、接线、地址编码设置，品牌型号：尼特9103
	56
	个

	4
	手动报警按钮
	含电话插孔，壁装，品牌型号：尼特8235
	26
	个

	5
	声光警报器
	壁装，含接线，品牌型号：尼特9213
	52
	个

	6
	消防报警模块
	输入/输出模块，含接线箱安装
	26
	个

	7
	消防控制室图形显示装置
	体化彩色液晶图形显示装置（CRT）1台，含通讯接口及配套软件，用于接收并显示火灾报警、联动反馈等系统信息，型号NT9012
	1
	台

	8
	阻燃双绞线敷设
	型号为ZR-RVS 2×1.5mm²（铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘绞型连接软线），用于火灾报警及气体灭火系统的信号传输，KBG DN20铁管明装敷设
	350
	米

	9
	电力电缆敷设
	矿物绝缘或交联聚乙烯绝缘电力电缆，规格为10×6mm²+2×4mm²（10芯6mm²加2芯4mm²，或依设计图纸确认具体型号），用于发电机组输出线缆及配套配电柜进线
	260
	米

	10
	消火栓按钮线包管
	[bookmark: _GoBack]15mm KBG管明装敷设
	150
	米

	（二）消防广播及通信系统
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	广播喇叭及电话插孔调试
	火灾事故广播系统调试，电话插孔
	52
	个

	2
	消防广播主机机及功放安装
	
	1
	台

	
	
	
	
	

	（三）消防水灭火系统
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	消火栓系统管路更换
	更换室内消火栓系统管路维修更换，位置：消防泵房内DN100管12米，地下室DN100管24米，DN70管9米
	36
	米

	2
	喷淋灭火系统维修调试
	更换上喷淋头32点，喷淋头DN15；更换末端试水压力表1.6兆帕2块
	32
	点

	3
	地库喷淋系统维修调试
	维修地库自动喷水灭火系统，含更换损坏喷头、管道、报警阀组检修，全系统联动调试，喷淋头规格DN15
	630
	点

	4
	阀门
	DN100闸阀3只；DN70闸阀6只，无拆卸
	9
	只

	5
	消火栓栓头更换
	　
	21
	个

	6
	防火封堵
	防火泥封堵
	16
	处

	7
	消防水带更换
	
	20
	条

	（四）消防气体灭火系统
	
	

	1
	气体灭火系统安装
	柜式或管网式七氟丙烷气体灭火装置，配置120L双瓶组（2个120L钢瓶，含七氟丙烷灭火剂、容器阀、虹吸管、安全泄压装置及钢瓶支架）。同时完成启动管路、气体输送管道及喷嘴的安装、压力试验及整体调试；GQQ120/2.5气体灭火，安装部位：柴油发电机室，包含七氟丙烷药剂240L，瓶组内电磁阀，平头阀，泄压口等成套设备
	1
	台

	2
	点型光电感烟火灾探测器
	安装、接线
	2
	只

	3
	点型感温火灾探测器（定温/差定温）
	安装、接线
	2
	只

	4
	火灾声光警报器
	安装、接线
	1
	只

	5
	气体灭火紧急启停按钮（手动/自动转换及紧急启停
	安装、接线
	1
	只

	6
	气体释放警报灯（放气指示灯）
	安装、接线
	1
	只

	7
	输入/输出模块（用于联动排烟阀、空调等设备）
	安装、接线
	2
	只

	8
	气体灭火控制器
	壁挂式，含备用电池，可配接上述探测器及执行元件
	1
	台

	（五）应急照明及疏散指示系统
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	应急照明系统维修
	含应急照明灯具、疏散指示灯，备用电源（蓄电池）检测更换，系统联动调试；地下室至一层防火门处加装安全出口，数量34只，增加应急灯34只，维修更换疏散指示盘左指12只，右指17只，应急灯6只；此为更换，需拆除相同数量
	103
	个

	2
	电线
	2.5mm2BV塑铜线，无拆除
	1300
	米

	3
	配管
	KBG铁管，DN20，无拆除
	400
	米

	（六）发电机组改造
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	柴油发电机组排烟管道安装
	采用DN50规格的无缝钢管（或镀锌焊接钢管），包含管道连接件、固定支架、膨胀节及隔热保温层（A级不燃铝箔玻璃棉）施工，并完成与发电机组排烟口的可靠连接及系统调试
	35
	米

	2
	发电机组配套配电柜
	柴油发电机组输出用配电柜，内含框架断路器、转换开关、电流电压监测仪表及保护器件，完成柜体安装、内部接线及与发电机组的联调，GEQ125W壁挂发电机室配电箱一台，四进四出。
	1
	台

	3
	排烟防火阀安装
	更换280℃熔断的排烟防火阀，包含阀门本体安装、法兰连接、执行器接线及联动测试，规格1200*300，数量2只，更换排烟阀执行机构数量6只，型号：DL-VIII-6P
	8
	个

	（七）防火卷帘门系统调试维修
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	卷帘门控制系统检查
	对整套卷帘门控制系统进行检查、调试及故障修复，维修完成后确保卷帘门远程/就地控制、联动降落及限位保护功能正常
	1
	项

	2
	手动控制按钮盒
	更换卷帘门手动控制按钮盒（手控盒）
	6
	个

	3
	卷帘门控制箱
	更换卷帘门控制箱（含控制器及电源），捷信FJK-JS01
	2
	台

	4
	调试检修卷帘门
	调试检修卷帘门数量3樘
	3
	樘

	5
	帘布修复
	维修损坏卷帘门帘布，材质为无机纤维复合布
	2
	平方米

	6
	维修卷帘门电机
	卷帘门电机检测、维修
	3
	台

	7
	卷帘门安装
	7*3.5m，材质为无机纤维复合布
	24.5
	平方米

	8
	卷帘门电动装置
	
	1
	套

	9
	卷帘门控制箱
	
	1
	台

	九、脚手架及措施项目
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	工程量
	单位

	1
	外脚手架
	15m以内双排钢管脚手架，含安全网、脚手板
	120
	平方米

	2
	消防检测及验收费
	消防设备及系统第三方检测费用及验收费
	1
	项



